Радиальный вентилятор BP-VANVENT

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Радиальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров:

BP-VANVENT 500; BP-VANVENT 1000; BP-VANVENT 1500; BP-VANVENT 2000.

Корпус вентилятора выполнен из металла толщиной 1.2 мм, окрашен порошковой эмалью в синий цвет. При изготовлении данного вентилятора использован электродвигатель с внешним ротором. Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора скорости (в комплект поставки не входит).

Вентиляторы применяются при устройстве вентиляционных систем для удаления газов, удаления выхлопных газов на больших площадях (торговых, промышленных и прочих), покрасочных камерах, складах, упаковочных машинах и др.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой не более 70°С и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - номинальное напряжение - 220В - номинальная частота – 50 Гц - класс защиты от поражения электрическим током IР54 - класс изоляции двигателя - В | КОМПЛЕКТНОСТЬ Электровентилятор, шт. -1 Руководство по эксплуатации, экз.- 1 Упаковка, шт. - 1 |
| --- | --- |

Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

(подпись, печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | НапряжениеВ | Мощность, Вт | Скорость, rpm | Производительность, куб м/час | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP-VANVENT 500 | 220 | 57 | 2500 | 500 | - |
| BP-VANVENT 1000 | 220 | 85 | 2700 | 900 | - |
| BP-VANVENT 1500 | 220 | 170 | 2700 | 1500 | - |
| BP-VANVENT 2000 | 220 | 225 | 2700 | 2100 | - |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается металла толщиной 1.2 мм, окрашен в чёрный цвет.

Возможно только ПРАВОЕ исполнение.

Диаметр крыльчатки: возможны следующие варианты: 190, 220 мм, 250 мм – пластиковые крыльчатки, 280 мм – металлическая крыльчатка. Между загнутыми назад лопатками и корпусом обеспечивается минимальный зазор, что позволяет получить эффективные показатели для потока воздуха, а также снизить уровень шума.

Двигатель: используется двигатель с внешним ротором с напрессованой на него крыльчаткой

РАЗМЕРЫ

|  | С | D | E | ØL | O | P | S | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP-VANVENT 500 |  |  |  | 160 | 190 | 150 | 80 | 120 |
| BP-VANVENT 1000 |  |  |  | 200 | 215 | 175 | 80 | 120 |
| BP-VANVENT 1500 |  |  |  | 250 | 240 | 200 | 126 | 166 |
| BP-VANVENT 2000 |  |  |  | 315 | 270 | 230 | 120 | 160 |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 3 – Схема подключения

УСТАНОВКА

- Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов к любой плоской поверхности.

- При необходимости применяются виброизолирующие опоры.

- Входное и выходное присоединяются к воздуховоду через виброизолирующее соединение («гибкая вставка»).

- При установке на улице необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:

- Напряжение

- Заземление

- Равновесие

- Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора

- Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- Механических повреждений, аварий

- Загрязнений

- Конструктивных изменений

- Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

- Стихийных бедствий

- Воздействия атмосферных явлений

- Неправильного хранения

- Некомпетентного ремонта

- Неправильной установки оборудования

- Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

- Не мойте водой электрические части вентилятора.

- Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.