###### Серия 300W. Потолочная завеса

(Вкладыш к паспорту «Воздушно-тепловая завеса с водяным источником тепла. Серия200W, 300W, 400W»)

КЭВ-60П3160W

1. Потолочная завеса целиком встроена в подвесной потолок. Ее всасывающее окно и сопло располагаются в плоскости подвесного потолка.

2. Доступ к вентиляторному узлу завесы, источнику тепла и элементам электрической схемы осуществляется через переднюю панель. Для снятия передней панели необходимо открутить все доступные винты, удерживающие панель. После этого сдвинуть панель вдоль завесы сначала в  одну, затем в другую сторону для выхода панели из боковых стенок.

3. Технические характеристики завесы:

* без учета выступающих патрубков

| Модель завесы | КЭВ-60П3160W |
| --- | --- |
| Параметры питающей сети | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 2200/2500/2800 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8,3 |
| Эффективная длина струи, м | 3,0 |
| Габаритные размеры*, мм | 2048х441х297 |
| Вес (без воды), кг | 69 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 200 |
| Максимальный ток, А | 0,88 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 54 |

4. Тепловые характеристики при температуре воздуха  в помещении +15°С и максимальном расходе воздуха:

КЭВ-60П3160W

| Температура воды на входе/выходе, °С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт | 32,8 | 30,8 | 28,4 | 27,4 | 22,1 | 12,2 |
| Температура воздуха на выходе, °С | 34 | 31 | 28 | 27 | 23 | 13 |
| Расход воды, л/с | 0,11 | 0,14 | 0,22 | 0,3 | 0,3 | 0,16 |

5. Гидравлические характеристики завес:

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 1500С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

| Средняя температура воды, 0С | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1 | 1,04 | 1,12 |

6. Электрическая схема завесы КЭВ-60П3160W

7. Для переключения режимов расхода воздуха завесы комплектуется пультом управления (см. Паспорт). При наличии смесительного узла пульт управления позволяет поддерживать заданную температуру вблизи проема.

Количество  завес, подключаемых напрямую к одному пульту управления: КЭВ-60П3160W - две завесы.

8. Завесы устанавливаются в подвесной потолок с помощью универсальных  крепежных кронштейнов (рис. 1).

Рис.1.

В остальном следует соблюдать все разделы паспорта.