Крышный вентилятор  ВАНВЕНТ ВКР-Н4-450

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Крышные вентиляторы предназначены для применения в жилых и промышленных помещениях и обеспечивают очистку воздуха путем удаления из него газовоздушных смесей и отработанных частиц, которые не должны содержать липкие и волокнистые материалы, а содержание в них пыли и других твердых примесей не должно превышать 100 мг/м3. Эти вентиляторы могут работать как в сети воздуховодов помещения, так и без нее. Крышные вентиляторы являются приборами с односторонним всасыванием воздуха. Корпус вентилятора изготовлен из металла толщиной 1.2 мм, окрашен порошковым покрытием чёрного или синего цвета. При изготовлении данного вентилятора используется рабочее колесо и электродвигатель EBM PAPST (Германия) с внешним ротором. Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора скорости (в комплект поставки не входит).

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой не более 50°С и относительной влажности до 80 %.

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - номинальное напряжение - 3ф, 380В - номинальная частота – 50 Гц - класс защиты от поражения электрическим током IР54 - класс изоляции двигателя - В | КОМПЛЕКТНОСТЬ Электровентилятор, шт. -1 Руководство по эксплуатации, экз.- 1 Упаковка, шт. - 1 |
| --- | --- |

Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

(подпись, печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Напр., В | Подключение | Мощн., Вт | Скорость, об/мин | Произв., м3/час | Сила тока, А | Вес, кг | № граф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР-Н4-450-D | 230 | 3 ф, ∆ | 710 | 1350 |  | 2,51 | 40 | 1 |
|  | 400 | 3 ф, Y | 710 | 1350 |  | 1,84 | 40 | 1 |

Рис.1

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается металла толщиной 1.2 мм, окрашен порошковым покрытием.

Двигатель: трёхфазный электродвигатель с внешним ротором.

Рабочее колесо: R4D450-RH01-01

www.RoomKlimat.ru

manager@roomklimat.ru

+7 (495) 646-888-0

РАЗМЕРЫ

Рис. 2 - размеры

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 690 | 280 | 500 | 320 | 350 |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 3 – Схема подключения

УСТАНОВКА

- Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов к любой плоской поверхности.

- При необходимости применяются виброизолирующие опоры.

- Входное отверстие присоединяются к воздуховоду через виброизолирующее соединение («гибкая вставка»).

- При установке на улице необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:

- Напряжение

- Заземление

- Равновесие

- Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора

- Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- Механических повреждений, аварий

- Загрязнений

- Конструктивных изменений

- Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

- Стихийных бедствий

- Воздействия атмосферных явлений

- Неправильного хранения

- Некомпетентного ремонта

- Неправильной установки оборудования

- Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

- Не мойте водой электрические части вентилятора.

- Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.