КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВК-В6-600*350-D

(EBM PAPST)

(для прямоугольных каналов)

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Центробежный канальный вентилятор выпускается нескольких типоразмеров и является продуктом высокотехнологичного производства. Изделие имеет стандартный размер, что позволяет смонтировать его непосредственно в воздуховоде. В вентиляторе использован электродвигатель с внешним ротором с насаженной на него крыльчаткой. Вентиляторы с маркировкой ВК-В6 имеют рабочее колесо EbmPapst (Германия) с вперёд загнутыми лопатками. Вентилятор применяется для устройства общеобменной вентиляции общественных зданий.

Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре перемещаемого воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности до 80 %

Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - номинальное напряжение - 380В - номинальная частота – 50 Гц - класс защиты от поражения электрическим током IР44 - класс изоляции двигателя - А - Степень защиты оболочки IPX2 | КОМПЛЕКТНОСТЬ Электровентилятор, шт. -1 Руководство по эксплуатации, экз.- 1 Упаковка, шт. - 1 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Подкл. | Напр., В | Мощн., Вт | Скорость, об/мин | Произв., м3/час | Сила тока, А | Конд., pf/VDB | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-В6-600*350-D | ∆ | 230 | 760 | 840 | 3500 | 2,5 | - | 29 |
| ВК-В6-600*350-D | Y | 380 | 760 | 840 | 3500 | 1,45 | - | 29 |

Информация о продаже_______________________________________

(дата, печать организации, подпись)

График №1

РАЗМЕРЫ

| Наименование | Присоединительный размер воздуховода, мм | Длина вентилятора, мм |
| --- | --- | --- |
| ВК-В6-600*350-D | 600*350 | 500 |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор при содержании в воздухе паров масла, взрывоопасных и едких газов;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием синего или чёрного цвета.

Диаметр крыльчатки, модель мотор-колеса: R6D310-CG03-01

Двигатель: трехфазный электродвигатель EbmPapst (Германия) с внешним ротором.

Соединительная коробка: изготавливается из жаропрочного ПВХ пластика. Пожаростойкая, безопасная в применении, легко разбирается.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Номинальное сечение жил соединительных шнуров или гибких электропроводов должно быть не менее 1.0 мм2.

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала изоляция кабеля.

Если вентилятор находится на складе и не используется более шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и двухполюсной выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

УСТАНОВКА

1. Закрепите вентилятор с помощью фланцевого соединения к воздуховоду с помощью болтов М8 (в комплект поставки не входят). Стыки уплотните самоклеящейся уплотнительной лентой (в комплект поставки не входит).

2. При необходимости используйте траверсу для подвеса вентилятора.

Правила установки:

1. Используйте вентилятор для установки внутри помещения.

2. Длина прямого участка вентиляционного канала после вентилятора должна примерно в четыре раза превышать диаметр крыльчатки вентилятора (указан в наименовании).

3. Соблюдайте 	предосторожность 	с 	целью 	исключения возможности

возникновения обратного потока газов от устройств использующих открытое газовое или иное открытое пламя.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:

- Напряжение

- Заземление

- Равновесие

- Крыльчатку вентилятора, направление оборотов, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора

- Двигатель должен работать плавно (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на конструкторские неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- Механических повреждений

- Загрязнений

- Конструктивных изменений

- Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чистой оборудования

- Аварий

- Стихийных бедствий

- Воздействия атмосферных явлений

- Неправильного хранения

- Некомпетентного ремонта

- Неправильной установки и эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

- Не мойте водой электрические части вентилятора.

- Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом, отапливаемом помещении, с температурой воздуха от

-40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.